附 件：

城镇燃气管道设施“带病运行”

问 题 清 单

一、燃气管道老化

1.运行年限满30年的燃气管道;

2.运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯(PE)管道;

3.运行年限不足20年，存在安全隐患，经评估无法通过落实管控措施保障安全的钢质管道、聚乙烯(PE)管道;

4.全部灰口铸铁管道和不满足安全运行要求的球墨铸铁管道;

5.运行年限满20年，经评估存在安全隐患的立管(含引入管、水平干管);运行年限不足20年，存在安全隐患，经评估无法通过落实管控措施保障安全的立管(含引入管、水平干管)。

二、燃气管道被违规占压

6.在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建(构)筑物或者其他设施;

7.地下燃气管道从建筑物的下面穿越;

8.燃气管道上方堆积、焚烧垃圾或放置易燃易爆危险物品。

三、燃气管道敷设、安装位置不合理

9.除确需穿过且已采取有效防护措施外，输配管道在排水管(沟)、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设;

10.用户燃气管道及附件设置在易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质等场所;

11.承载燃气管道的建(构)筑物、桥梁等已出现或被判定存在危及管道安全隐患的现象;

12.燃气管道设施保护范围内有土体塌陷、滑坡、下沉等现象，处于或临近地质灾害易发区域;

13.燃气管道上方种植深根植物;

14.燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方;

15.燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内;

四、第三方施工破坏和建设项目违法

16.在燃气管道和设施保护范围内敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等建设项目未落实燃气设施保护方案等，包括建设单位在开工前未查明建设工程施工范围内地下燃气管线相关情况的，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案的，建设单位、施工单位未落实安全交底、未采取相应安全保护措施、未落实第三方专人监护的等;

17.燃气管道、燃气厂站在建设过程中，审批、设计、施工建设、监督手续缺失;存在转包、违法分包、资质挂靠等违法行为;不按施工方案施工、未验收合格即投入使用。

五、燃气管道安全间距不足

18.埋地燃气管道在道路下和穿越河流、水渠等地方埋设深度不足;

19.地下燃气管道与建(构)筑物、相邻管道、铁路路堤坡脚、街树(至树中心)之间的水平净距不足;地下燃气管道与构筑物、相邻管道、铁路之间的垂直净距不足;

20.架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距不足;

21.燃气厂站与其他建筑物、构筑物(建筑物外墙面，重要公共建筑、一类高层民用建筑，铁路<中心线>城镇道路，公共电力变配电柜)水平净距不足;

22.燃气厂站、管道周边环境发生变化，不符合安全运行条件。

六、燃气管道未按要求开展检测、养护

23.燃气压力管道、压力容器及安全附件未按照要求开展安装监督检验、定期检验、年度检验等;

24.企业对燃气管道设施未落实定期安全检查，未落实泄漏检测、巡查维护制度;

25.暗埋和预埋的用户燃气管道未采用焊接接头。

七、未按要求加装安全装置

26.燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置;

27.餐饮等人员密集场所燃气管道腐蚀、漏气，未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀;商业燃具未安装熄火保护装置。

八、其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题